T-VER-S-METH-02-04

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้า
โดยการปรับปรุงกังหัน

(Energy Efficiency Improvement of a Power Plant through Retrofitting Turbines)

(ฉบับที่ 01)

Scope: 03 - Energy demand

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

| - ชื่อระเบียบวิธีการ (Methodology) | การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงกังหัน (Energy Efficiency Improvement of a Power Plant through Retrofitting Turbines) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 03 – Energy demand (ความต้องการการใช้พลังงาน) |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้า โดยการปรับปรุงอุปกรณ์หลักของระบบ คือ กังหัน (Turbine) |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการปรับปรุง ดัดแปลง หรือฟื้นฟูสภาพ (Retrofit) กังหันของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงขึ้น |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel Fired Power Plants) - มีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือฟื้นฟูสภาพ (Retrofit) กังหันของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงขึ้น โดยไม่เป็นกิจกรรมการบำรุงรักษาที่ดำเนินการปกติ (Regular Maintenance) |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่โครงการมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบเต็มรูปแบบเพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| - หมายเหตุ | ระเบียบวิธีการฯ นี้ ไม่ครอบคลุม - การปรับเปลี่ยนประเภทของเชื้อเพลิง (Fuel Switch) - โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plants) |

รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงกังหัน

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการปรับปรุง ดัดแปลง หรือฟื้นฟูสภาพ (Retrofit) กังหันของโรงไฟฟ้าให้มีสมรรถนะให้สูงขึ้น (Upgrade Performance) เช่น การใช้ใบพัดที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology Blades) เป็นต้น ที่มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ของระบบผลิตไฟฟ้า ดังนี้

- กังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ครอบคลุมกังหันที่มีการปรับปรุงและเชื่อมต่อโดยตรงกับเจนเนอเรเตอร์ (Electric Generator), หม้อน้ำ (Boiler) และคอนเดนเซอร์ (Condenser)

- กังหันก๊าซ (Gas Turbine) ครอบคลุมกังหันที่มีการปรับปรุงและเชื่อมต่อโดยตรงกับเจนเนอเรเตอร์ (Electric Generator), คอมเพรสเซอร์ (Compressor), และเครื่องเผาไหม้ (Combustor)

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรณีฐานจากปรับปรุงกังหันของโรงไฟฟ้า ให้พิจารณาจากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ แบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ดังรูปที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรณีที่ 1   ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ (EGPJ, y) มากกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุด ก่อนการดำเนินโครงการ (EGBL, Max)

กรณีที่ 2   ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ (EGPJ, y) มากกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ย ก่อนการดำเนินโครงการ (EGBL, Avg) แต่น้อยกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุด ก่อนการดำเนินโครงการ (EGBL, Max)

กรณีที่ 3   ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ (EGPJ, y) น้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ย ก่อนการดำเนินโครงการ (EGBL, Avg)

รูปที่ 1 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรณีฐาน

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การผลิตไฟฟ้าของระบบสายส่ง | CO2 | การผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
|  | การผลิตไฟฟ้าของหน่วยผลิตไฟฟ้า | CO2 | การผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| การดำเนินโครงการ | การผลิตไฟฟ้าของหน่วยผลิตไฟฟ้า | CO2 | การผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| นอกขอบเขตโครงการ | ไม่เกี่ยวข้อง | - | - |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการผลิตไฟฟ้าที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยคิดจากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ (EGPJ,y) ที่สามารถแทนที่การผลิตไฟฟ้าก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ 4.1 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (ดังรูปที่ 1) ดังนี้ กรณีที่ 1 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ (EGPJ,y) มากกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุด ก่อนการดำเนินโครงการ (EGBL, Max) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานสามารถคำนวณได้ ดังนี้ BEy = (EGPJ,y × EFBL,y) + [(EGBL,Max – EGBL, Avg) × min(EFBL, y ; EFEG_FF,PJ,y)] + [(EGPJ, y– EGBL, Max) × EFEG_FF,PJ,y] กรณีที่ 2 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ (EGPJ, y) มากกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ยก่อนการดำเนินโครงการ (EGBL, Avg) แต่น้อยกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุดก่อนการดำเนินโครงการ (EGBL, Max) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานสามารถคำนวณได้ ดังนี้ BEy = (EGBL,Avg × EFBL,y) + [(EGPJ, y – EGBL, Avg) × min(EFBL, y ; EFEG_FF,PJ,y)] กรณีที่ 3 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ (EGPJ, y) น้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ย ก่อนการดำเนินโครงการ (EGBL, Avg) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานสามารถคำนวณได้ ดังนี้ BEy = EGPJ, y × EFBL,y โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year). EGPJ,y; =; ปริมาณการผลิตไฟฟ้าสุทธิจากการดำเนินโครงการ ในปี y (MWh/year). EGBL, Avg; =; ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ย ก่อนการดำเนินโครงการ (MWh/year). EGBL, Max; =; ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุด ก่อนการดำเนินโครงการ (MWh/year). EFBL, y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh). EFEG_FF,PJ,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี y (tCO2/MWh). 4.2 การคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุด ก่อนการดำเนินโครงการ (EGBL, Max) EGBL, Max = CAPBL,Max × TBL, Max TBL, Max=8,760- x=13HMRx3 โดยที่ EGBL, Max; =; ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุด ก่อนการดำเนินโครงการ (MWh/year). CAPBL,Max; =; กำลังการผลิตสูงสุดของกังหัน ก่อนการดำเนินโครงการ (MW). TBL, Max; =; จำนวนชั่วโมงดำเนินงานสูงสุดของกังหัน ก่อนการดำเนินโครงการ (hours). HMRx; =; จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อปีที่กังหันหยุดดำเนินงาน ในปี x ก่อนการดำเนินโครงการ (hours). 4.3 การคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ย ก่อนการดำเนินโครงการ (EGBL, Avg) EGBL, Avg= x=13EGTur, x3 โดยที่ EGBL, Avg; =; ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ย ก่อนการดำเนินโครงการ (MWh/year). EGTur, x; =; ปริมาณไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตจากกังหัน ก่อนการดำเนินโครงการ ในปี x (MWh/year). 4.4 การคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้า (EFBL, y) แบ่งออกเป็น 2 กรณี ตามประเภทของกังหัน ดังนี้ กรณีที่ 1 กังหันไอน้ำ (Steam Turbine) EFBL, y= 3.61000 × (EFCO2, i×10-3) ×FCPJ, y×(NCVi, y × 10-6)EffBL× HIPJ, y กรณีที่ 2 กังหันก๊าซ (Gas Turbine) EFBL, y= 3.61000 × EFCO2, i × 10-3EffBL โดยที่ EFBL, y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้า (tCO2/MWh). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ). FCPJ,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y (unit/year). NCVi,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y (MJ/unit). EffBL; =; ประสิทธิภาพทางพลังงานของกังหัน ก่อนการดำเนินโครงการ. HIPJ,y; =; ปริมาณความร้อนที่ป้อนเข้าสู่กังหัน ในปี y (TJ).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในกรณีที่ระบบผลิตไฟฟ้ามีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้ PEy; =; PEFF,y. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year). PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year). 5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ PEFF,y; =; (FCPJ,i,y × (NCVi,y × 10-6) × EFCO2,i) × 10-3. โดยที่ PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year). FCPJ,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y (unit/year). NCVi,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

- ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy; =; BEy - PEy - LEy. โดยที่ ERy; =; การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year). BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year). PEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year). LEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year).

8.  	การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผลรวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | CAPBL, Max |
| --- | --- |
| หน่วย | MW |
| ความหมาย | กำลังการผลิตสูงสุดของกังหัน ก่อนการดำเนินโครงการ |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่ากำลังการผลิตติดตั้งของกังหัน (Installed Capacity) จากผู้ผลิต ทางเลือกที่ 2 ค่ากำลังการผลิตสูงสุดที่วัดได้ขณะทดสอบสมรรถนะของระบบ ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Conditions) |

| พารามิเตอร์ | HMRx |
| --- | --- |
| หน่วย | hours |
| ความหมาย | จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อปีที่กังหันหยุดดำเนินงาน ในปี x ก่อนการดำเนินโครงการ |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด กรณีข้อมูลปีใดมีความผิดปกติให้ใช้ข้อมูลของปีถัดไป |

| พารามิเตอร์ | EGTur,x |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตจากกังหัน ก่อนการดำเนินโครงการ ในปี x |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด กรณีข้อมูลปีใดมีความผิดปกติให้ใช้ข้อมูลของปีถัดไป |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | NCVi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของพลังงานฟอสซิลประเภท i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |

| พารามิเตอร์ | EffBL |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ประสิทธิภาพทางพลังงานของกังหัน ก่อนการดำเนินโครงการ |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าประสิทธิภาพทางพลังงานสูงสุดที่วัดได้ขณะทดสอบสมรรถนะของระบบ ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Conditions) ทางเลือกที่ 2 ใช้ค่า Default Value ดังนี้ Technology; Commissioning Year. y ≤ 2000; 2000 < y ≤ 2012; y > 2012. Steam turbine; 37.5%; 39%; 44%. Open cycle gas turbine; 30%; 39.5%; 42%. Combined cycle gas turbine; 46%; 60%; 62%. ที่มา: CDM Methodology, AM0062 Version 02 |

8.2  พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EGPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณการผลิตไฟฟ้าสุทธิจากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | EFEG_FF,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่า EFEG_FF,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่า EFEG_FF,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEG_FF,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEG_FF,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |

| พารามิเตอร์ | HIPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | TJ |
| ความหมาย | ปริมาณความร้อนที่ป้อนเข้าสู่กังหัน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณพลังงานความร้อน โดยใช้วิธีการตรวจวัดทางวิศวกรรม และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCPJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit: Mass or Volume) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกหรือหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

เอกสารอ้างอิง

CDM Methodology

AM0062 Version 02 Energy efficiency improvements of a power plant through retrofitting turbines.

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-02-04

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | - เปลี่ยนแปลงจากรหัสเอกสารเดิม T-VER-METH-EE-09 Version 03 - แก้ไขประเภทโครงการ - เพิ่มคำอธิบายวันเริ่มดำเนินโครงการ - เปลี่ยนสัญลักษณ์และความหมายของพารามิเตอร์ EFEG,y - แก้ไขคำ “พลังงานไฟฟ้า” เป็น “ไฟฟ้า” |
| 03 | 2 | 4 ธันวาคม 2564 | - ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของระเบียบวิธีการ |
| 02 | 1 | 10 พฤษภาคม 2564 | - เปลี่ยนพารามิเตอร์ EFGrid เป็น EFEG,y โดยให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบสายส่งที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากนโยบาย/มาตรการภาคพลังงาน (NAMA-NDC Tracking) |
| 01 | - | 28 กันยายน 2559 |  |