T-VER-P-METH-06-01

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ด้วยระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์

(Energy Efficiency Improvement from District Cooling System)

ฉบับที่ 02

Scope: 03 - Energy demand

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2569

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยระบบผลิตความเย็นแบบ รวมศูนย์ (Energy Efficiency Improvement from District Cooling System) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 03 – Energy demand (ความต้องการการใช้พลังงาน) |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | กิจกรรมโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศด้วยระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | กิจกรรมโครงการต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - การติดตั้งระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์และเครือข่ายท่อน้ำเย็นใหม่ทั้งหมด - การติดตั้งระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ใหม่โดยใช้เครือข่ายท่อน้ำเย็นที่มีอยู่เดิม - การติดตั้งระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ใหม่เพิ่มเติมโดยใช้เครือข่ายท่อน้ำเย็นที่มีอยู่เดิมหรือการขยายเครือข่ายท่อน้ำเย็นเพิ่มเติม |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - การติดตั้งระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ในกลุ่มอาคารเดิมต้องมีการใช้ระบบผลิตความเย็น ได้แก่ - ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) หรือ - ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์เป็นรายอาคาร - ประเภทของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ในระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ที่เข้าข่าย ได้แก่ - การทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapor compression cooling system) หรือ - การทำความเย็นแบบใช้ความร้อน (Thermal cooling system) - สารทำความเย็นที่นำมาใช้ในระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ต้อง - มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential หรือ GWP) ไม่เกินกว่าสารทำความเย็นชนิดไดฟลูออโรมีเทน (Difluoromethane: CH2F2) หรือสารทำความเย็น R32 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 675 และ - ไม่ทำลายโอโซน (ค่า Ozone Depletion Potential หรือ ODP เท่ากับศูนย์) - เจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดการสารทำความเย็นในระบบเดิมที่ถูกทดแทนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเก็บสารทำความเย็นเพื่อนำไปปรับปรุงสภาพก่อนนำไปใช้ใหม่ (Reclaim) หรือการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูง เป็นต้น - เจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการตรวจติดตามสารทำความเย็นที่เติมเพิ่มและการรั่วไหลของสารทำความเย็นตลอดระยะเวลาคิดเครดิต - เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำน้ำเย็นเดิมที่ถูกทดแทนด้วยระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ต้องไม่ถูกนำไปใช้งาน ณ พื้นที่อื่นที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) และผู้รับจ้างได้มีการลงนามร่วมกันในสัญญาจ้างก่อสร้างหรือติดตั้งโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER |
| - นิยามศัพท์ | อาคาร หมายถึงสิ่งปลูกสร้างส่วนบุคคลที่มีการใช้ความเย็นจากระบบผลิตความเย็น กลุ่มอาคาร หมายถึงอาคารหลายหลังที่ถูกออกแบบให้ใช้น้ำเย็นจากโครงการ อาคารที่มีการใช้ความเย็น หมายถึงอาคารภายในขอบเขตของโครงการที่มีการใช้ความเย็นจากระบบกรณีฐานก่อนเริ่มกิจการโครงการและมีการใช้ความเย็นจากกิจกรรมโครงการ อาคารใหม่ หมายถึงอาคารภายในขอบเขตของโครงการที่สร้างขึ้นใหม่ หลังจากการดําเนินกิจกรรมโครงการและมีการใช้ความเย็นจากกิจกรรมโครงการ สารทำความเย็น หมายถึงสารเคมีเหลวที่ใช้ในวัฏจักรการทำความเย็นโดยทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนออกจากน้ำเย็นในระบบผลิตความเย็น น้ำเย็น หมายถึงน้ำหรือน้ำผสมสารเติมแต่ง ที่มีอุณหภูมิต่ำจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทำความเย็นผ่านระบบผลิตความเย็นและถูกส่งผ่านเครือข่ายท่อน้ำเย็นเพื่อใช้ในระบบปรับอากาศ สารหล่อเย็น หมายถึงของเหลวที่ใช้เพื่อระบายความร้อนออกจากระบบผลิตความเย็น ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ หมายถึงการผลิตน้ำเย็นที่อาคารสาธารณูปโภคส่วนกลางและส่งผ่านเครือข่ายท่อน้ำเย็นเพื่อใช้ในการปรับอากาศ ไม่รวมระบบการส่งสารทำความเย็นไปที่ส่วนกระจายความเย็นโดยตรง เช่น ระบบ Variable Refrigerant Volume หรือ VRV ระบบ Variable Refrigerant Flow หรือ VRF เป็นต้น พื้นที่ปรับอากาศรวม หมายถึงพื้นที่ทั้งหมดที่มีการปรับอากาศนับรวมความหนาของผนัง รวมถึงพื้นที่ให้บริการด้วย เช่น ห้องประชุม ทางเดิน เป็นต้น |
| - หมายเหตุ |  |

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ (Energy Efficiency Improvement from District Cooling System)

- กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ 1 แหล่งกำเนิดและชนิดของก๊าซเรือนกระจก

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าของระบบผลิตความเย็นจากกรณีฐาน |
| การดำเนินโครงการ | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าของระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การผลิตพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ |
| นอกขอบเขตโครงการ | การรั่วไหลของสารทําความเย็น | HFCs และ PFCs | การรั่วไหลของสารทําความเย็นในระบบผลิตความเย็นจากการดำเนินโครงการ |
|  | การใช้น้ำ | CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCs, SF6 และ NF3 | การใช้น้ำสำหรับการระบายความร้อนด้วยน้ำในระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ |

- ลักษณะของกิจกรรมและขอบเขตโครงการ (Applicability and Scope of Project)

กิจกรรมโครงการต้องมีการติดตั้งระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์และโครงข่ายท่อน้ำเย็นใหม่หรือการติดตั้งระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ใหม่โดยใช้โครงข่ายท่อน้ำเย็นที่มีอยู่เดิมหรือการติดตั้งระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ใหม่เพิ่มเติมโดยใช้โครงข่ายท่อน้ำเย็นที่มีอยู่เดิมหรือการขยายโครงข่ายท่อน้ำเย็นเพิ่มเติม ขอบเขตโครงการให้พิจารณาครอบคลุมถึงระบบผลิตความเย็น โครงข่ายท่อน้ำเย็น สถานีกระจายความเย็นย่อย อาคารที่มีการใช้ความเย็นและอาคารที่จะมีการใช้ความเย็น

- การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality)

โครงการต้องผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) 
โดยใช้ “แนวทางการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)” ที่ อบก. กำหนด รวมถึงกรณีที่เจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการได้รับการอุดหนุนจากมาตรการของหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ ต้องจัดทำแนวทางการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมด้านการเงิน โดยคำนึงถึงมูลค่าการสนับสนุนทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด เช่น เงินอุดหนุนโดยตรงและการลดหย่อนภาษีต่างๆ เป็นต้น รวมถึงมูลค่าของพื้นที่ที่สูญเสียการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากการติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นและโครงข่ายท่อ
น้ำเย็น

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

เมื่อพิจารณาตามแนวทางการกำหนดข้อมูลกรณีฐานต่ำกว่าการดำเนินงานปกติ (Below Business as Usual หรือ Below BAU) การใช้งานระบบผลิตความเย็นเดิม ณ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดโดยใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำสุด ดังนั้นข้อมูลกรณีฐานของโครงการ คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในโครงข่ายไฟฟ้า (National grid) ในระบบผลิตความเย็นเดิม ณ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตความเย็น โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEy = ECBL,y × EFgrid,y × (1+TDLy) | สมการที่ (1) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตความเย็นจากกรณีฐานในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| ECBL,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตความเย็นจากกรณีฐานในปี y (MWh/year) |
| EFgrid,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) |
| TDLy | = | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้าในปี y |

5.1	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตความเย็นจากกรณีฐาน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตความเย็นจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ ดังนี้

ECBL,y  = ∑r Cp,r,y × SEERBL	             สมการที่ (2)

โดยที่

| ECBL,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตความเย็นจากกรณีฐานในปี y (MWh/year) |
| --- | --- | --- |
| Cp,r,y | = | ปริมาณความเย็นที่ผลิตได้จากระบบผลิตความเย็น r จากการดำเนินโครงการ ในปี y (MWh/ year) |
| SEERBL | = | ค่าประสิทธิภาพของการใช้พลังงานตามฤดูกาลของระบบผลิตความเย็นกรณีฐาน |

5.1.1	ปริมาณความเย็นที่ผลิตได้จากระบบผลิตความเย็นจากการดำเนินโครงการ (Cp,r,y)

ปริมาณความเย็นที่ผลิตได้จากระบบผลิตความเย็นจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ 2 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1	ตรวจวัดปริมาณความเย็นโดยตรงผ่านระบบตรวจวัดและควบคุมการทำงานของระบบผลิตความเย็น

ทางเลือกที่ 2	คํานวณจากการตรวจวัดความแตกต่างของอุณหภูมิน้ำเย็นเฉลี่ย อัตราการไหลของน้ำเย็นเฉลี่ย และชั่วโมงการทํางานต่อปี โดยใช้สมการดังนี้

Cp,r,y = Cp × Fr,y × ∆Tr,y × hr,y × 3.6 × 109		                                               สมการที่ (3)

โดยที่

| Cp,r,y | = | ปริมาณความเย็นที่ผลิตได้จากระบบผลิตความเย็น r จากการดำเนินโครงการ ในปี y (MWh/year) |
| --- | --- | --- |
| Fr,y | = | อัตราการไหลเฉลี่ยของน้ำเย็นในระบบผลิตความเย็น r จากการดำเนินโครงการ ในปี y (g/hr) |
| ∆Tr,y | = | ส่วนต่างของอุณหภูมิระหว่างการส่งไปและรับกลับของน้ำเย็นในระบบผลิตความเย็น r จากการดำเนินโครงการ ในปี y (°C) |
| hr,y | = | จำนวนชั่วโมงการทำงานของระบบผลิตความเย็น r จากการดำเนินโครงการ ในปีที่ y (hr) |
| Cp | = | ความจุความร้อนจําเพาะของน้ำเย็นที่ใช้ในระบบผลิตความเย็น (J/g) |

5.1.2	ค่าประสิทธิภาพของการใช้พลังงานตามฤดูกาลของระบบผลิตความเย็นในกรณีฐาน (SEERBL)

ค่าประสิทธิภาพของการใช้พลังงานตามฤดูกาลของระบบผลิตความเย็นในกรณีฐานมี 2 กรณีได้แก่ อาคารที่มีการใช้ความเย็นอยู่เดิม และอาคารใหม่ สามารถคำนวณได้ดังนี้

กรณีที่ 1 สำหรับอาคารที่มีการใช้ความเย็นอยู่เดิม มี 2 ทางเลือกดังนี้

ทางเลือกที่ 1	อ้างอิงข้อมูลจากผู้ผลิตระบบผลิตความเย็น

ทางเลือกที่ 2	อ้างอิงข้อมูล SEERBL ของเทคโนโลยีผลิตความเย็นที่ดีที่สุด (best available technology: BAT) ในอาคารที่มีรูปแบบการใช้งานประเภทเดียวกันและมีพื้นที่ปรับอากาศรวมอยู่ในช่วงตั้งแต่ 50 % ถึง 150 % ของพื้นที่ปรับอากาศรวมในกรณีฐาน

กรณีที่ 2 สำหรับอาคารใหม่ ให้อ้างอิงข้อมูล SEERBL ของเทคโนโลยีผลิตความเย็นที่ดีที่สุด (Best Available Technology: BAT) ในอาคารที่มีรูปแบบการใช้งานประเภทเดียวกันและมีพื้นที่ปรับอากาศรวมอยู่ในช่วงตั้งแต่ 50 % ถึง 150 % ของพื้นที่ปรับอากาศรวมในกรณีฐาน (กรณี chiller แยกอาคาร) ในกรณีเป็นการติดตั้งระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ใหม่ที่กระจายน้ำเย็นให้กับอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อการอยู่อาศัย และพาณิชกรรมบนพื้นที่เดียวกัน (Mixed use) ให้ผู้พัฒนาโครงการยืนยันรูปแบบการใช้เครื่องปรับอากาศสำหรับพื้นที่ต่างๆ และยืนยันค่า SEERBL แยกตามพื้นที่ปรับอากาศประเภทต่างๆ ที่มีการใช้ปริมาณความเย็นรวมเทียบเท่ากับขนาดการทำความเย็นแบบรวมศูนย์ที่เสนอในโครงการ

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้ไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้

| PEy | = | PEEC,y + PEFC,y สมการที่ (4) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| PEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| PEEC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์จากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) |
| PEFC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์จากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) |

6.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ จากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า และการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

| PEEC,y = ECPJ,y × EFgrid,y × (1+TDLy) | สมการที่ (5) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEEC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์จากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| ECPJ,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการจากแหล่งการใช้ไฟฟ้า ในปี y (MWh/year) |
| EFgrid,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) |
| TDLy | = | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้าในปี y |

6.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ ให้ใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-01 "การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ" ฉบับล่าสุด

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการคํานวณได้ดังนี้

| LEy | = | LERef,y + LEwater,y สมการที่ (6) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| LEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| LERef,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของสารทําความเย็นจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year) |
| LEwater,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำในระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์จากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year) |

  - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของสารทําความเย็นจากการดำเนินโครงการ

การรั่วไหลของสารทําความเย็นในเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง ทั้งนี้ ในระหว่างการซ่อมบำรุงหรือการตรวจสอบตามแผน หากมีการเติมสารทำความเย็นใหม่เพิ่ม ผู้พัฒนาโครงการต้องทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งคํานวณได้ดังนี้

| LERef,y | = | ∑k Rk,y × GWPk สมการที่ (7) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| LERef,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของสารทําความเย็นจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| Rk,y | = | ปริมาณสารทําความเย็นประเภท k ที่เติมกลับในระบบผลิตความเย็นจากการดำเนินโครงการในปี y (tonnes) |
| GWPk | = | ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของสารทำความเย็นประเภท k |

  - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำในระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์จากการดำเนินโครงการ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำในระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ที่ใช้ในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooled condenser) ของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) โดยใช้หอระบายความร้อน (Cooling tower) ซึ่งจะมีการสูญเสียน้ำเกิดขึ้นจากการระเหย (Evaporation) เพื่อลดอุณหภูมิน้ำ คํานวณได้ดังนี้

| LEwater,y | = | Qwater × EFwater สมการที่ (8) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| LEwater,y | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำในระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์จากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| Qwater | = | ปริมาณน้ำสูญเสียจากระบบระบายความร้อนและน้ำที่เติมกลับในระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์จากการดำเนินโครงการ (m3/year) |
| EFwater | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตน้ำ (tCO2e/m3) |

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้

| ERy | = | BEy – PEy– LEy สมการที่ (9) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| ERy | = | ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีy (tCO2e/year) |
| PEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปีy (tCO2e/year) |
| LEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year) |

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

9.1 ขั้นตอนการติดตามผล

- ให้ผู้พัฒนาโครงการอธิบายและระบุขั้นตอนการติดตามผลข้อมูลกิจกรรมโครงการ (Activity data) หรือตรวจสอบผลการตรวจวัดทั้งหมดในเอกสารข้อเสนอโครงการ รวมถึงประเภทของเครื่องมือตรวจวัดที่ใช้ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและตรวจสอบข้อมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด (ถ้ามี) และขั้นตอนการรับประกันและควบคุมคุณภาพ ในกรณีที่วิธีการมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ค่าเริ่มต้นหรือการตรวจวัดที่หน้างาน  ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุว่าจะใช้ตัวเลือกใด นอกจากนี้การติดตั้ง ดูแลรักษา และสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดควรดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือมาตรฐานสากล เช่น IEC, ISO

- ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และมีระยะเวลาเก็บรักษาเป็นไปตามแนวทางที่ อบก. กำหนด หรือตามระบบคุณภาพขององค์กรแต่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ อบก. กำหนด และควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามวิธีการติดตามผลที่ระบุในพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผลที่ระบุไว้ในตารางหัวข้อที่ 9.3

9.2 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | ประเภทอาคาร |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | หมวดหมู่การจัดกลุ่มตามประเภทของอาคาร (ใหม่/ที่มีอยู่เดิม) |
| แหล่งข้อมูล | แผนผังระบบผลิตความเย็นและพื้นที่ที่ดําเนินโครงการ |

| พารามิเตอร์ | ระบบผลิตความเย็นกรณีฐาน |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | หมวดหมู่ที่จัดกลุ่มตามประเภทของระบบผลิตความเย็น |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากผู้พัฒนาโครงการ |

| พารามิเตอร์ | Cp |
| --- | --- |
| หน่วย | จูลต่อกรัม (J/g) |
| ความหมาย | ความจุความร้อนจําเพาะของน้ำเย็นที่ใช้ในระบบผลิตความเย็น |
| แหล่งข้อมูล | กรณีที่ใช้น้ำที่ไม่ใช้สารเติมแต่ง ให้ใช้ค่าความจุความร้อนจําเพาะของน้ำบริสุทธิ์จากเอกสารแสดงค่าคุณสมบัติทางกายภาพ กรณีที่ใช้น้ำที่ผสมสารเติมแต่ง ให้ใช้ค่าความจุความร้อนจําเพาะของน้ำบริสุทธิ์และควบคู่กับค่าความจุความร้อนของสารเติมแต่งน้ำเย็นจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย |

| พารามิเตอร์ | EFwater |
| --- | --- |
| หน่วย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อลูกบาศก์เมตร (tCO2e/m3) |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตน้ำ |
| แหล่งข้อมูล | เอกสารค่า Emission Factor สำหรับน้ำประปาและน้ำอุตสาหกรรมฉบับล่าสุดที่ประกาศโดย อบก. |

| พารามิเตอร์ | ECBL,y |
| --- | --- |
| หน่วย | เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (MWh/year) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตความเย็นจากกรณีฐานในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า |

| พารามิเตอร์ | SEERBL |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าประสิทธิภาพของการใช้พลังงานตามฤดูกาลของระบบผลิตความเย็นจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | อ้างอิงจากหัวข้อ 5.1.2 |

9.3 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | CP,r,y |
| --- | --- |
| หน่วย | เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (MWh/year) |
| ความหมาย | ปริมาณความเย็นที่ผลิตได้จากระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ r จากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ค่าจากการบันทึกอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหลและอุณหภูมิน้ำเย็นที่ติดตั้งในระบบควบคุมระบบผลิตความเย็นและเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดได้แบบ Real time และอย่างต่อเนื่อง |
| วิธีการติดตามผล | ใช้สำหรับทางเลือกที่ 1 ให้ตรวจวัดค่าดังนี้ - อุณหภูมิที่แตกต่างกันของน้ำเย็นที่ส่งไปและรับกลับของระบบผลิตความเย็น - อัตราการไหลของน้ำเย็น และใช้ค่าที่ตรวจวัดได้มาคำนวณปริมาณความเย็นที่ผลิตได้ตามความถี่การบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์โดยอ้างอิงวิธีคำนวณจากกรณีที่ 2 |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | Fr,y |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมต่อชั่วโมง (g/hr) |
| ความหมาย | อัตราการไหลเฉลี่ยของน้ำเย็นในระบบผลิตความเย็น r จากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ค่าจากบันทึกจากมิเตอร์วัดอัตราการไหลหรือคำนวณจากมิเตอร์วัดปริมาตร |
| วิธีการติดตามผล | สรุปข้อมูลอัตราการไหลเฉลี่ยเป็นรายปี |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | ∆Tr,y |
| --- | --- |
| หน่วย | องศาเซลเซียส (°C) |
| ความหมาย | ส่วนต่างของอุณหภูมิระหว่างการส่งไปและรับกลับของน้ำเย็นในระบบผลิตความเย็น r จากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ค่าจากบันทึกจากมิเตอร์วัดอุณหภูมิ |
| วิธีการติดตามผล | สรุปข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยเป็นรายปี |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | hr,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ชั่วโมง (hr) |
| ความหมาย | จํานวนชั่วโมงการทํางานของระบบผลิตความเย็น r จากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | สรุปข้อมูลชั่วโมงการทํางานเป็นรายปี |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (MWh/year) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการจากแหล่งการใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้า |
| วิธีการติดตามผล | สรุปข้อมูลปริมาณการผลิตไฟฟ้าเป็นรายปี |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | Rk,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ตัน (tonnes) |
| ความหมาย | ปริมาณสารทําความเย็นประเภท k ที่เติมในระบบผลิตความเย็นจากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | สรุปข้อมูลปริมาณการใช้หรือการเติมสารทําความเย็นเป็นรายปี |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเติม และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |
| หมายเหตุ | ในระหว่างการซ่อมบำรุงหรือการตรวจสอบตามแผน หากไม่มีการเติมสารทำความเย็นใหม่เพิ่ม ให้ถือว่าการรั่วไหลของสารทำความเย็นดังกล่าวไม่มีมีนัยสำคัญต่อการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |

| พารามิเตอร์ | Qwater |
| --- | --- |
| หน่วย | ลูกบาศก์เมตรต่อปี (m3/year) |
| ความหมาย | ปริมาณน้ำสูญเสียจากระบบระบายความร้อนและน้ำที่เติมกลับในระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์จากการดำเนินโครงการ |
| แหล่งข้อมูล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ใช้ค่าออกแบบ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ค่าจากรายงานการตรวจวัดปริมาณการใช้น้ำ |
| วิธีการติดตามผล | สรุปข้อมูลปริมาณการใช้น้ำเป็นรายปี |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | GWPk |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของสารทำความเย็นประเภท k |
| แหล่งข้อมูล | รายงานค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของสารทำความเย็นที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ใช้ค่า GWP ล่าสุดตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ค่า GWP ตามที่ อบก. สำหรับประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามช่วงระยะเวลาคิดเครดิต (Crediting Period) ที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |

| พารามิเตอร์ | TDLy |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้า |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 รายงานการตรวจวัด กรณีที่มีข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ออกจากผู้ผลิตและปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ ทางเลือกที่ 2 ใช้ค่าล่าสุดที่ อบก. ประกาศ |
| วิธีการติดตามผล | 1) ถ้าใช้ทางเลือกที่ 1 ผู้พัฒนาโครงการจะต้องมีการติดตามค่าดังกล่าวทุกปีตลอดการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2) ถ้าใช้ทางเลือกที่ 2 ผู้พัฒนาโครงการจะต้องใช้ค่านี้ตลอดการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| ความถี่ในการติดตามผล | กำหนดหนึ่งครั้งในปีแรกของรอบระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต |

| พารามิเตอร์ | EFgrid,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง (tCO2/MWh) |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) จากการผลิตไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้าและจากการผลิตความร้อนสำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่า EFgrid,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่า EFgrid,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFgrid,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFgrid,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |

เอกสารอ้างอิง

- AM0117: Large-scale methodology: Introduction of a new district cooling system, Version 01.0

บันทึกการแก้ไข T-VER-P-METH-06-01

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 1 | 23 พฤษภาคม 2569 | เพิ่มเงื่อนไขของกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการจัดการเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำน้ำเย็นเดิมถูกทดแทนด้วยระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ |
| 01 | - | 25 กันยายน 2567 | การเริ่มใช้ครั้งแรก |

อ้างอิงค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจาก IPCC – The Physical Science Basis report, 2021