T-VER-S-METH-02-05

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า

(Improving the Efficiency of Power Transmission and Distribution System)

ฉบับที่ 01

Scope: 02 - Energy Distribution

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2568

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Improving the Efficiency of Power Transmission and Distribution System) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 02 - Energy Distribution (การจ่ายพลังงาน) |
| - ลักษณะโครงการ (Project Outline) | กิจกรรมโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อลดการสูญเสียไฟฟ้า |
| - ลักษณะกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | เป็นการติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับ (AC) และ/หรือสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง (DC) ในระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในลักษณะดังต่อไปนี้ - การติดตั้งใหม่ (Greenfield) - การเปลี่ยนเพื่อทดแทนสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม (Replacement) |
| - เงื่อนไขกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | 1. ระบบสายส่งไฟฟ้าภายใต้กิจกรรมโครงการต้องมีการระบุจุดเริ่มต้น/จุดจ่ายไปยังจุดรับ รวมถึงสถานีย่อย (Substation) 2. ค่าความสูญเสียในระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า 3. กรณีการเปลี่ยนเพื่อทดแทนสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม กิจกรรมโครงการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 3.1) การเปรียบเทียบสายส่งไฟฟ้าใหม่กับกรณีฐานจะต้องเปรียบเทียบโดยใช้พารามิเตอร์ชุดเดียวกัน โดยยึดตามข้อมูลมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกรณีฐาน 3.2) ค่าความต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม/กิโลเมตร) ของสายส่งไฟฟ้าใหม่จะต้องต่ำกว่าสายส่งไฟฟ้าแบบเดิมอย่างน้อยร้อยละ 5 3.3) กิจกรรมโครงการที่มีลักษณะเป็นการคงขีดความสามารถในการส่งไฟฟ้า (Capacity) ของระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น ระดับแรงดันไฟฟ้า ระยะทาง เทคโนโลยีการส่ง เป็นต้น โดยใช้สายส่งไฟฟ้าชนิดใหม่ที่สามารถลดความสูญเสียในระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Transmission & Distribution Loss) ได้มากกว่าสายส่งไฟฟ้าเดิมภายใต้ลักษณะทางกลเดียวกันหรือเทียบเท่า เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก น้ำหนักตามค่าเฉลี่ย และความต้านทานแรงดึงขั้นต่ำ โดยมีความแปรผันไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับสายส่งไฟฟ้าเดิม 3.4) กิจกรรมโครงการที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งไฟฟ้าของระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้สายส่งไฟฟ้าชนิดใหม่ที่สามารถลดความสูญเสียในระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้มากกว่าสายส่งโดยทั่วไป สายส่งไฟฟ้าใหม่ต้องมีลักษณะทางกลเดียวกันหรือเทียบเท่า เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก น้ำหนักตามค่าเฉลี่ย และความต้านทานแรงดึงขั้นต่ำ โดยมีความแปรผันไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับสายส่งไฟฟ้าที่มีการใช้งานโดยทั่วไป 4. กรณีการติดตั้งใหม่ (Greenfield) เพื่อเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น หรือเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า โดยใช้สายส่งไฟฟ้าชนิดใหม่ที่สามารถลดความสูญเสียในระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้มากกว่าสายส่งโดยทั่วไป สายส่งไฟฟ้าใหม่ต้องมีลักษณะทางกลเดียวกันหรือเทียบเท่า เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก น้ำหนักตามค่าเฉลี่ย และความต้านทานแรงดึงขั้นต่ำ โดยมีความแปรผันไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับสายส่งไฟฟ้าที่มีการใช้งานโดยทั่วไป 5. สายส่งไฟฟ้าภายใต้กิจกรรมโครงการต้องมีการผลิตและการติดตั้งตามมาตรฐานระดับประเทศ/นานาชาติ |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่โครงการมีการใช้โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| - นิยามศัพท์ | ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับ (High Voltage Alternating Current Transmission System: HVAC) หมายถึงระบบสายส่งไฟฟ้ากระแสสลับ โดยมีขนาดแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 12 kV ถึง 800 kV ระบบสายส่งกระแสตรงแรงดันสูง (High Voltage Direct Current Transmission System: HVDC) หมายถึงระบบสายส่งไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีขนาดแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 12 kV ถึง 800 kV กำลังไฟฟ้าจริง (Real power) หมายถึงกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริง และถูกแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆ เช่น แสงสว่าง ความร้อน หรือการเคลื่อนที่ กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา (Reactive power) หมายถึงกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็กในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า หรือมอเตอร์ ทั้งนี้กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยาไม่ได้ถูกใช้ในการทำงานจริง แต่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภท |
| - หมายเหตุ | - |

รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

ลักษณะของกิจกรรมโครงการต้องเป็นการติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับ (AC) และ/หรือสายส่งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ใหม่หรือการเปลี่ยนสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมในระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ขอบเขตของโครงการ คือสายส่งไฟฟ้าของโครงการที่ต้องระบุจุดเริ่มต้น/จุดจ่ายไปยังจุดรับ รวมถึงสถานีย่อย (Substation) และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าของโครงการ

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

กรณีฐานเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการสูญเสียไฟฟ้าระหว่างการส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับ (AC) และ/หรือสายส่งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ชนิดที่มีการใช้งานแพร่หลายในประเทศไทยหรือสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรมที่มี การปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน | การส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าชนิดที่มีการใช้งานโดยทั่วไป/ที่มีอยู่เดิม | CO2 | การสูญเสียไฟฟ้าระหว่างการส่งผ่านสายส่งไฟฟ้า |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ | การส่งไฟฟ้า | CO2 | การสูญเสียไฟฟ้าระหว่างการส่งผ่านสายส่งไฟฟ้า |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ | ไม่เกี่ยวข้อง | - | - |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการการสูญเสียไฟฟ้าระหว่างการส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าผ่านตัวนำที่มีความต้านทาน โดยคิดเทียบเท่าจากการสูญเสียไฟฟ้าซึ่งถูกสร้างสายส่งใหม่หรือถูกทดแทนสายส่งเดิมด้วยสายส่งไฟฟ้าใหม่ที่ผ่านตัวนำที่มีความต้านทานต่ำกว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ ดังนี้ BEy=QLine,BL,y× EFEC,PJ,y (1) โดยที่ BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2e/year) QLine,BL,y = ปริมาณไฟฟ้าสูญเสียจากการส่งไฟฟ้าจากกรณีฐาน ในปี y (MWh) EFEC,PJ,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งชนิดที่มีการใช้งานโดยทั่วไป หรือการส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าชนิดที่มีอยู่เดิม สามารถคำนวณปริมาณไฟฟ้าสูญเสียจากการส่งไฟฟ้ากรณีฐาน (QLine,BL,y) ได้ดังต่อไปนี้ รูปที่ 1 แผนภาพแสดงขอบเขตโครงการในกรณีฐาน (อ้างอิง: CDM Methodolgy: AM0118: Introduction of low resistivity power transmission line) 4.1 การเปลี่ยนเพื่อทดแทนสายส่งไฟฟ้าเดิมที่คงขีดความสามารถในการส่งไฟฟ้า การเปลี่ยนเพื่อทดแทนสายส่งไฟฟ้าเดิมโดยคงขีดความสามารถในการส่งไฟฟ้า (Capacity) ของระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเท่าเดิมทางเลือกในการคำนวณดังนี้ ทางเลือกที่ 1 ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองข้อมูล Qline,BL,y=HPline,BL,H+ PStation,BL,H (2) โดยที่ Qline,BL,y = ปริมาณไฟฟ้าสูญเสียจากการส่งไฟฟ้าจากกรณีฐาน ในปี y (MWh) Pline,BL,H = การสูญเสียจากสายส่งในกรณีฐานในช่วงชั่วโมง H ในช่วงปี y (MW) Pstation,BL,H = การสูญเสียในสถานีย่อย (Substation) ในกรณีฐานในช่วงชั่วโมง H ในช่วงปี y (MW) H = ชั่วโมงการเดินระบบแต่ละชั่วโมงในช่วงปี y (ชั่วโมง) ทางเลือกที่ 2 ใช้ข้อมูลจริงของการส่ง/จ่ายไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ Qline,BL,y= Qline,Pj,y × RdcBLRdcPj (3) โดยที่ Qline,BL,y = ปริมาณไฟฟ้าสูญเสียจากการส่งไฟฟ้าจากกรณีฐาน ในปี y (MWh) Qline,Pj,y = ปริมาณไฟฟ้าสูญเสียจากการส่งไฟฟ้าของโครงการในช่วงปี y (MWh) RdcBL = ค่าความต้านทานกระแสตรงของสายไฟฟ้าในกรณีฐาน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (Ω/km) RdcPJ = ค่าความต้านทานกระแสตรงของสายไฟฟ้าในกิจกรรมโครงการ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (Ω/km) 4.2 การเปลี่ยนเพื่อทดแทนสายส่งไฟฟ้าเดิมที่มีการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งไฟฟ้า การเปลี่ยนเพื่อทดแทนสายส่งไฟฟ้าเดิมและต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งไฟฟ้า (Capacity) ของระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้สายส่งไฟฟ้าชนิดใหม่ที่สามารถลดความสูญเสียในระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้มากกว่าสายส่งโดยทั่วไป และให้คำนวณโดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองข้อมูลร่วมกับการคำนวณโดยใช้สมการที่ (2) 4.3 การติดตั้งระบบส่งไฟฟ้าใหม่ การติดตั้งระบบส่งไฟฟ้าใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นหรือเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า โดยใช้สายส่งไฟฟ้าชนิดใหม่ที่สามารถลดความสูญเสียในระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Transmission & Distribution Loss) ได้มากกว่า สายส่งโดยทั่วไป และให้คำนวณโดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองข้อมูลร่วมกับการคำนวณโดยใช้สมการที่ (2) การคำนวณการสูญเสียที่สายส่งไฟฟ้าและสถานีย่อย (Substation) โดยใช้ซอฟต์แวร์จำลองข้อมูล รายละเอียดเป็นไปดังนี้ การพัฒนาโครงการโดยใช้แบบจำลอง (Simulation models) ผู้พัฒนาโครงการต้องใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (Power system analysis) และบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และต้องสามารถคำนวณการสูญเสียทางเทคนิค (Technical losses) โดยอัลกอริทึมที่นำมาใช้งานการคำนวณการสูญเสียทางเทคนิคจำเป็นต้องใช้แบบจำลองแบบเดียวกันทั้งกรณีฐานและการดำเนินโครงการ ทั้งนี้อัลกอริทึมที่ใช้ในการจำลองจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการส่งไฟฟ้า ได้แก่ (a) Newton-Raphson method (b) Gauss-Seidel method การสูญเสียในสายส่งไฟฟ้าจะมีการคำนวณมีดังนี้: 1) Ohmic losses เป็นการสูญเสียที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เป็นกำลังไฟฟ้าจริง (Real power) ไหลผ่านสายส่งไฟฟ้า ซึ่งมีค่าความต้านทาน (Resistance) ทำให้เกิดความสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า 2) Reactance losses เป็นการสูญเสียที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เป็นกำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา (Reactive power) ไหลผ่านสายส่งไฟฟ้า ซึ่งมีค่าต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ (Reactance) ส่งผลให้กำลังไฟฟ้าจริงที่ส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าไปถึงปลายทางมีค่าลดลง

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากการสูญเสียไฟฟ้าระหว่างการส่งผ่านสายส่งไฟฟ้า ทั้งนี้การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ ผู้พัฒนาโครงการต้องใช้ทางเลือกการคำนวณเดียวกับทางเลือกการคำนวณสำหรับกรณีฐานในหัวข้อที่ 4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ PEy=QLine,PJ,y× EFEC,PJ,y (4) โดยที่ PEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year) QLine,PJ,y = ปริมาณไฟฟ้าสูญเสียจากการส่งไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ ในปี y (MWh) EFEC,PJ,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) รูปที่ 2 แผนภาพแสดงขอบเขตโครงการในช่วงการดำเนินโครงการ (อ้างอิง: CDM Methodolgy: AM0118: Introduction of low resistivity power transmission line) ทางเลือกที่ 1 ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองข้อมูล Qline,PJ,y=HPline,PJ,H+ PStation,PJ,H (5) โดยที่ Qline,PJ,y = ปริมาณไฟฟ้าสูญเสียจากการส่งไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ ในปี y Pline,PJ,H = การสูญเสียจากสายส่งจากการดำเนินโครงการในชั่วโมง H ในช่วงปี y (MW) Pstation,PJ,H = การสูญเสียในสถานีย่อย (Substation) จากการดำเนินโครงการในชั่วโมง H ในช่วง ปี y (MW) H = ชั่วโมงการเดินระบบแต่ละชั่วโมงในช่วงปี y ทางเลือกที่ 2 ใช้ข้อมูลจริงของการส่ง/จ่ายไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ Qline,PJ,y=Qline,origin,y-Qline,receipt,y× (1-U90100) (6) U90= Uo× Qline,origin,y2+ (Ur×Qline,receipt,y)2Qline,origin,y-Qline,receipt,y×0.82 (7) โดยที่ Qline,origin,y = ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ส่งออกจากจุดเริ่มต้น/จุดจ่ายไฟของสายส่งไฟฟ้าในปี y (MWh) Qline,receipt,y = ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ได้รับ ณ จุดรับของสายส่งไฟฟ้า ในปี y (MWh) U0 = เปอร์เซ็นต์ความไม่แน่นอนในการวัดของ Qline,origin,y o = ตำแหน่งการประเมินความคลาดเคลื่อนจากการวัด ณ จุดที่วางมิเตอร์ฝั่งส่ง Ur = เปอร์เซ็นต์ความไม่แน่นอนในการวัดของ Qline,receipt,y r = ตำแหน่งการประเมินความคลาดเคลื่อนจากการวัด ณ จุดที่วางมิเตอร์ฝั่งรับ U90 = เปอร์เซ็นต์ความไม่แน่นอนในการวัด ณ จุดที่วางมิเตอร์ฝั่งส่งและฝั่งรับ โดยช่วงความเชื่อมั่น 90 เปอร์เซ็นต์

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการสามารถคำนวณ ได้ดังนี้ ERy=BEy- PEy- LEy (8) โดยที่ ERy; =; การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year). BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year). PEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year). LEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year).

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผลรวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | LBL |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ความยาวของสายส่งไฟฟ้าในกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | เลือกใช้แหล่งข้อมูลใดแหล่งหนึ่งต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูล โดยเรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้: (ก) เอกสารทางเทคนิคหรือบันทึกการดำเนินงานที่ผู้พัฒนาโครงการในกรณีฐาน (ข) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ค) เอกสารโครงการที่ยื่นต่อหน่วยงานรัฐเพื่อขออนุมัติ (ง) เอกสารโครงการที่ยื่นต่อสถาบันการเงินเพื่อการประเมิน (จ) เอกสารโครงการที่ได้รับการรับรองโดยวิศวกรวิชาชีพที่ขึ้นทะเบียน |

| พารามิเตอร์ | RdcBL |
| --- | --- |
| หน่วย | Ω/km |
| ความหมาย | ความต้านทานกระแสตรงของสายไฟในกรณีฐาน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส |
| แหล่งข้อมูล | เลือกใช้แหล่งข้อมูลใดแหล่งหนึ่งต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูล โดยเรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้ (ก) รายงานผลการทดสอบที่ออกโดยสถาบันทดสอบที่เป็นบุคคลที่สาม (ข) ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตให้มา หรือคำนวณจากพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง (ค) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ง) เอกสารโครงการที่ยื่นต่อหน่วยงานรัฐเพื่อขออนุมัติ (จ) เอกสารโครงการที่ยื่นต่อสถาบันการเงินเพื่อการประเมิน |

| พารามิเตอร์ | 𝑈𝑜 |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | เปอร์เซ็นต์ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการวัดแต่ละครั้งที่ใช้ในการกำหนดพารามิเตอร์ 𝑄𝑙𝑖𝑛𝑒,𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛,𝑦 |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจวัด |

| พารามิเตอร์ | 𝑈𝑟 |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | เปอร์เซ็นต์ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการวัดแต่ละครั้งที่ใช้ในการกำหนดพารามิเตอร์ 𝑄𝑙𝑖𝑛𝑒,receipt,𝑦 |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจวัด |

| พารามิเตอร์ | RdcPJ |
| --- | --- |
| หน่วย | Ω/km |
| ความหมาย | ความต้านทานกระแสตรงของสายไฟในกิจกรรมโครงการ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส |
| แหล่งข้อมูล | ต้องใช้แหล่งข้อมูลใดแหล่งหนึ่งต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูล (เรียงลำดับตามความสำคัญ) (ก) วัดตามมาตรฐาน IEC 60468 (วิธีการวัดความต้านทานของวัสดุโลหะ) (ข) รายงานผลการทดสอบที่ออกโดยสถาบันทดสอบที่เป็นบุคคลที่สาม (ค) ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตให้มา หรือคำนวณจากพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง (ง) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (จ) เอกสารโครงการที่ยื่นต่อหน่วยงานรัฐเพื่อขออนุมัติ (ฉ) เอกสารโครงการที่ยื่นต่อสถาบันการเงินเพื่อการประเมิน |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | LPJ |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ความยาวของสายส่งไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ |
| แหล่งข้อมูล | ต้องใช้แหล่งข้อมูลใดแหล่งหนึ่งต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูล: (ก) เอกสารทางเทคนิคหรือบันทึกการดำเนินงานที่ผู้พัฒนาโครงการในสถานการณ์พื้นฐานจัดให้ (ข) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ค) เอกสารโครงการที่ยื่นต่อหน่วยงานรัฐเพื่อขออนุมัติ (ง) เอกสารโครงการที่ยื่นต่อสถาบันการเงินเพื่อการประเมิน (จ) เอกสารโครงการที่ได้รับการรับรองโดยวิศวกรวิชาชีพที่ขึ้นทะเบียน |
| วิธีการติดตามผล | - |

| พารามิเตอร์ | EFEC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2e/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่าล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่าที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า ให้ใช้ค่าล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |

| พารามิเตอร์ | Qline,origin,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ส่งออกจากจุดเริ่มต้นหรือจุดจ่ายไฟของสายส่งไฟฟ้า จากการดำเนินโครงการในช่วงปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | จากมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งที่สถานีส่งไฟฟ้าที่จุดเริ่มต้น/จุดจ่ายไฟ |

| พารามิเตอร์ | Qline,receipt,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ได้รับ ณ จุดรับไฟของสายส่งไฟฟ้า จากการดำเนินโครงการในช่วงปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | จากมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งที่สถานีส่งไฟฟ้าที่จุดรับไฟ |

| พารามิเตอร์ | Hy |
| --- | --- |
| หน่วย | hour |
| ความหมาย | ชั่วโมงการทำงานของสายไฟฟ้า |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการทำงาน |
| วิธีการติดตามผล | - |

| พารามิเตอร์ | Load Curve |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | Load Curve ของสายส่งโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | กำลังไฟฟ้าที่จ่ายออกจากจุดต้นทางจะถูกติดตามตรวจสอบตลอดเวลา และข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัดทำกราฟโหลดของปีนั้น |

เอกสารอ้างอิง

[1]	CDM methodology

- AM0118: Introduction of low resistivity power transmission line

- AM0097: Installation of high voltage direct current power transmission line

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-02-05

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 24 กันยายน 2568 | เริ่มใช้ครั้งแรก |